ICS 71.020

G 04

团体标准

T/CCSAS 0XX—202X

非均相分离单元操作机械化、自动化

设计导则

Design guideline for mechanization and automation of the heterogeneous separation unit operation

（征求意见稿）

中国化学品安全协会  发布

202X-XX-XX发布                                      202X-XX-XX实施

目    次

前    言	II

引    言	III

1  范围	1

2  范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	1

5  非均相分离单元机械化、自动化操作要求	2

5.1 间歇操作	2

5.2 连续操作	3

6  其他操作要求	4

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国化学品安全协会提出并归口。

本文件起草单位：山东省应急管理厅、汇智工程科技股份有限公司、中国化学品安全协会。

本文件主要起草人：

- 引    言

非均相物系由分散相和连续相组成，在物系内部存在显著的相界面，且相界面两侧的物料性质差异较明显。非均相分离单元操作过程就是在遵循流体流动基本规律的前提下，利用非均相物系分散相和连续相物理性质（如密度等）的差异使得非均相物系中的分散相和连续相发生相对运动，从而对非均相物系中的两相进行有效分离的单元操作过程，该单元操作过程在石化、化工行业中被广泛采用。为减少该过程中人为操作造成的失误，提高自动化控制水平，特制订本文件。

非均相分离单元操作机械化、自动化设计导则

- 1  范围

本文件规定了非均相分离单元操作在实现机械化、自动化操作方面的技术要求。

本文件适用于石化、化工行业中的非均相分离单元操作以及构成非均相分离单元的各类设备的机械化、自动化改造与设计。

- 2  范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3  术语和定义

3.1

非均相物系heterogeneous mixture

由互不相溶的物质构成的混合物，内部存在显著的相界面，且相界面两侧的物料性质差异较明显。

3.2

分散相 absorption unit operation

在非均相物系中处于分散状态的物质。

3.3

连续相 adsorption unit operation

在非均相物系中包围着分散相而处于连续状态的流体。

3.4

非均相分离单元操作 heterogeneous separation unit operation

在遵循流体流动基本规律的前提下，利用非均相物系分散相和连续相物理性质（如密度等）的差异使得非均相物系中的分散相和连续相发生相对运动，从而对非均相物系中的两相进行有效分离的单元操作过程。

- 4  一般要求

4.1 用于检测非均相分离单元操作过程控制参数（如液位、料位、流量、重量、温度、压力、密度、分离设备中氧气浓度等）、设备运行参数（如电机电流、电机转速等）的仪表以及现场执行机构（如调节阀、开关阀等）应具备信号远传功能，控制系统应根据检测仪表信号设置相应的参数报警值或联锁值；各种检测仪表宜与现场相对应的执行机构构成自动调节控制回路或联锁控制回路。

4.2 动力设备（如离心机、泵、风机、真空泵等）应实现远程停止功能，宜实现远程启动功能。动力设备应为变频电机，动力设备供电回路应配备变频控制器，动力设备电机宜设置转速检测仪表，电机转速检测仪表与电机变频控制器构成自动调节控制回路；如未设置电机转速检测仪表，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制动力设备电机变频控制器。

4.3 涉及易燃易爆介质的分离操作，应对分离设备进行氮气保护。分离设备中应设置压力表检测仪表及氧气浓度在线检测仪表，分离设备氮气保护气进气管线、排气管线均应设置调节阀，压力表检测仪表与氮气保护气进气、排气调节阀构成自动控制回路。

- 5  非均相分离单元机械化、自动化操作要求

- 5.1 间歇操作

- 5.1.1 进料

- 5.1.1.1 气-固相（或气-液相）混合物进料应至少满足以下要求：

a）采用动力输送设备（如风机、真空泵等）向分离设备进料，进料管线应设置压力检测仪表，进料管线压力检测仪表与动力输送设备变频控制器构成自动调节控制回路；

b）采用动力输送设备向分离设备进料，进料管线应设置压力检测仪表、进料管线应设置开关阀，进料管线压力检测仪表与进料开关阀构成联锁控制回路。

- 5.1.1.2 液-固相（或液-液相）混合物进料应至少满足以下要求：

a）采用动力输送设备（如泵等）向分离设备进料，进料管线应设置流量检测仪表、开关阀，进料管线流量检测仪表与进料开关阀及动力输送设备构成联锁控制回路；

b）采用动力输送设备先向计量槽进料，然后计量槽利用重力(或动力输送设备）出料再向分离设备进料时，计量槽应设置液位检测仪表（或称重模块)，计量槽进料管线和出料管线均应设置开关阀，分离设备进料管线宜设置开关阀，计量槽液位检测仪表（或称重模块）与计量槽进料开关阀及计量槽进料动力输送设备构成联锁控制回路；同时，计量槽液位检测仪表（或称重模块）与计量槽出料开关阀、分离设备进料开关阀及分离设备进料动力输送设备构成联锁控制回路；

c）采用压料方式向分离设备进料时，压料罐出料管线应设置开关阀，分离设备进料管线应设置流量检测仪表、开关阀。分离设备进料流量检测仪表与压料罐出料开关阀及分离设备进料开关阀构成联锁控制回路；

d）分离设备进料为小批次及特殊物料时，应采用计量槽的进料方式。

- 5.1.2 出料

- 5.1.2.1 液相出料应至少满足以下要求：

a）采用重力出料方式时，分离设备液相出料系统宜设置流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块），液相出料管线应设置开关阀，液相流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块）与出料开关阀形成联锁控制回路。如分离设备液相出料系统未设置流量检测仪表、液位检测仪表及称重模块，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭出料开关阀；

b）采用动力输送设备出料时，分离设备液相出料系统宜设置流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块），液相出料管线应设置开关阀，液相流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块）与出料开关阀及动力输送设备形成联锁控制回路。如分离设备液相出料系统未设置流量检测仪表、液位检测仪表及称重模块，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭出料开关阀；

c）采用气体压料或真空出料时，分离设备液相出料系统宜设置流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块），液相出料管线应设置开关阀，液相流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块）与出料开关阀及动力气源（如气源阀、真空泵、压缩机等）构成联锁控制回路。如分离设备液相出料系统未设置流量检测仪表、液位检测仪表及称重模块，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭出料开关阀；

d）分离设备宜配备密度检测仪表（或智能视镜等）对相界面进行检测，检测仪表信号应具备信号远传功能，控制系统应根据检测仪表信号设置相应的参数报警值或联锁值；针对分离设备中不同相物质应设置不同的出料开关阀。密度检测仪表（智能视镜等）与各个不同相物质出料开关阀构成相对应的联锁控制回路；如未配备密度检测仪表（智能视镜等），则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭不同相物质出料开关阀。

- 5.1.2.2 固相出料应满足以下要求：

采用机械输送（或气力输送）方式出料时，固相物料下游接收设备应设置料位检测仪表（或称重模块)，料位检测仪表（或称重模块)与机械输送（或气力输送）设备构成联锁控制回路。

- 5.1.3 分离过程

- 5.1.3.1 离心分离出料应满足以下要求：

a）分离设备应设置料位检测仪表，物料进口管线应设置开关阀，物料检测仪表与开关阀构成联锁控制回路；

b）母液进、出料的管线均应设置开关阀，控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭母液进、出料开关阀；

c）洗涤液进、出料的管线均应设置调节阀，洗涤液进料的管线应设置流量计，根据工艺要求，洗涤液进料流量计与洗涤液进、出料调节阀以及洗涤时间采用顺控模式实施自动控制；或者通过控制系统人工给定输出信号远程遥控控制洗涤液进、出料调节阀并自行设定洗涤时间；

d）分离设备应配备智能视镜，分离设备出料管线应设置出料开关阀，智能视镜信号应具备信号远传功能，控制系统应根据智能视镜检测信号设置相应的参数报警值或联锁值，智能视镜与分离设备出料开关阀构成联锁控制回路。

- 5.1.3.2 板框压滤出料应满足以下要求：

a）压滤机进料管线应设置压力检测仪表、开关阀，当压滤机进料压力达到工艺要求时联锁关闭进料开关阀；

b）压滤机应设置压力检测仪表，压紧压力由进料压力确定，当压滤机压紧压力达到工艺要求时，压滤机联锁停止加压并保持压力恒定；

c）洗涤液进料的管线设置开关阀，控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭洗涤液进料开关阀并自行设定洗涤时间，完成对滤饼或滤布的洗涤；

d）对滤饼处理单元设置压榨开关阀和卸压开关阀，控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭压榨开关阀和卸压开关阀并自行设定压榨时间，完成对滤饼的压榨。

- 5.2 连续操作

- 5.2.1 进料

- 5.2.1.1 采用动力输送设备（如风机等）向分离设备连续进行气-固相（或气-液相）混合物进料时，进料管线应设置压力检测仪表、调节阀，进料管线压力检测仪表与进料调节阀及动力输送设备变频控制器构成自动调节控制回路。

- 5.2.1.2 采用动力输送设备（如泵等）、重力或压差等方式向分离设备进行液-固相（或液-液相）混合物进料时，进料管线应设置流量检测仪表、调节阀，流量检测仪表与进料调节阀构成自动调节控制回路。

- 5.2.2 出料

- 5.2.2.1 液相出料应至少满足以下要求：

a）采用重力出料方式时，分离设备液相出料系统宜设置流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块），液相出料管线应设置调节阀，液相流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块）与出料调节阀形成自动调节控制回路。如分离设备液相出料系统未设置流量检测仪表、液位检测仪表及称重模块，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制出料调节阀；

b）采用动力输送设备出料时，分离设备液相出料系统宜设置流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块），液相出料管线应设置调节阀，液相流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块）与出料调节阀及动力输送设备变频控制器形成自动调节控制回路。如分离设备液相出料系统未设置流量检测仪表、液位检测仪表及称重模块，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制出料调节阀；

c）采用气体压料或真空出料时，分离设备液相出料系统宜设置流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块），液相出料管线应设置调节阀，液相流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块）与出料调节阀构成自动调节控制回路。如分离设备液相出料系统未设置流量检测仪表、液位检测仪表及称重模块，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制出料调节阀；

d）分离设备宜设置密度检测仪表（或智能视镜等）对相界面进行检测，检测仪表信号应具备信号远传功能，控制系统应根据检测仪表信号设置相应的参数报警值或联锁值；针对分离设备中不同相物质应设置不同的出料调节阀。密度检测仪表（智能视镜等）与各个不同相物质出料调节阀构成相对应的自动调节控制回路；如未设置密度检测仪表（智能视镜等），则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制不同相物质出料调节阀。

- 5.2.2.2 固相出料应满足以下要求：

采用机械输送（或气力输送）方式出料时，固体物料下游接收设备应设置料位检测仪表（或称重模块)，料位检测仪表（或称重模块)与机械输送（或气力输送）设备构成联锁控制回路。

- 5.2.3 分离过程

- 5.2.3.1 采用离心分离方式时，分离设备应设置料位检测仪表，分离设备物料进、出料管线应分别设置调节阀，洗涤液进、出料的管线应分别设置调节阀，洗涤液进料的管线应设置流量计，根据工艺要求，洗涤液进料流量计与洗涤液进、出料调节阀、分离设备物料进、出料调节阀、料位检测仪表、以及设定的洗涤时间构成顺控模式的自动调节控制回路；或者通过控制系统人工给定输出信号远程遥控控制洗涤液进、出料调节阀以及物料进、出料调节阀并自行设定洗涤时间，完成分离单元操作。

- 5.2.3.2 采用旋风分离方式时，分离设备物料进料管线应设置压力检测仪表，压力检测仪表与风机变频控制器构成自动调节控制回路。

- 6  其他操作要求

- 针对特殊的工艺物料（如易燃、易爆、有毒、腐蚀性介质等），非均相分离单元操作过程（进料、出料、非均相分离）中存在诸多安全风险，应在基础设计阶段开展危险和可操作性分析（HAZOP），并采用预先危险分析（PHA）或事故树分析（ETA）等定性定量风险评价方法，对整个分离过程的危险性进行分析，根据分析结果设置相应的机械化及自动化操作方式。

- 非均相分离过程（出料）中如有人员现场操作，应采用机械化和自动化的手段来实现现场无人操作。