ICS

C

团体标准

T/CCSAS 0XX—202X

液化烃罐区安全管理规范

Safety Management of  LPG Tank Farm

（征求意见稿）

中国化学品安全协会  发布

202X-XX-XX发布                                      202X-XX-XX实施

目  次

前    言	II

引    言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 外部安全条件	1

5 安全生产条件	2

6 运行	5

7 维护、检验和检修	6

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国化学品安全协会提出。

本文件由中国化学品安全协会归口。

本文件起草单位：国家石化项目风险评估技术中心、中石化上海工程公司、中国石化工程建设有限公司。

本文件主要起草人：

- 引    言

液化烃作为石油化工生产过程的一个重要产品或者原料，在国民经济中具有很重要的意义。近年来，随着企业生产规模的不断增大，液化烃的储存规模也在不断扩大，作为常用存储设备的球罐，无论数量还是体积均在不断增加，目前，动辄就是新建3000m3、5000m3的球罐；由于企业用地逐渐趋于紧张，液化烃罐区的周边环境趋于恶化，但液化烃具有易燃、易爆、有毒等性质，其潜在的危险性决定了在生产、使用、储存、运输过程中必须加强安全工作，否则，一旦泄漏，可能发生火灾甚至爆炸事故，导致灾难性的后果，厂区内部及邻近地区人员的生命、财产和环境都将遭受巨大损失。

中国各石油化工企业大多都建有液化烃罐区，也都有各自的液化烃罐区管理规定，但是实际管理过程中由于各企业管理标准不统一，液化烃罐区在切水、注水、紧急切断、安全排放、可产生低温的液化烃泄漏应急处理等方面仍存在问题。

为吸取液化烃罐区的事故教训，规范液化烃罐区安全运行管理，防范重大特大事故的发生，特制订本文件。

液化烃罐区安全管理规范

- 范围

本规范规定了液化烃压力储罐区在外部安全条件、安全生产条件、运行、维护、检验和检修方面的安全技术要求。

本规范适用于构成重大危险源的在役液化烃压力储罐区的安全运行管理。

本规范不适用于下列液化烃罐区：

- 低温常压存储的液化烃罐区；

- 覆土式液化烃罐区；

- 加油加气站的埋地或覆土式液化烃罐区；

- 归《城镇燃气管理条例》管辖的液化烃罐区。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18218    危险化学品重大危险源辨识

GB 36894    危险化学品生产装置和储存设施风险基准

GB/T 37243  危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法

GB 50016    建筑设计防火规范

GB 50052    供配电系统设计规范

GB 50058    爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50160    石油化工企业设计防火规范

GB 50183    石油天然气工程设计防火规范

GB 50489    化工企业总图运输设计规范

GB/T 50493  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GB 50650    石油化工装置防雷设计规范

GB 50984    石油化工工厂布置设计规范

GB 51283    精细化工企业工程设计防火标准

SH 3009     石油化工可燃性气体排放系统设计规范

SH/T 3059   石油化工管道设计器材选用规范

SH/T 3164   石油化工仪表系统防雷工程设计规范

SY/T 6519   易燃液体、气体或蒸汽的分类及电气设备安装危险区的划分

TSG 21      固定式压力容器安全技术监察规程

TSG D0001   压力管道安全技术监察规程-工业管道

TSG R7001   压力容器定期检验规则

TSG ZF001   安全阀安全技术监察规程

- 术语和定义

GB 50160定义的，以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1

- 紧急切断阀  emergency block valve

一种在火灾、泄漏、爆裂等紧急状态下，可手动或自动快速关闭，防止可燃和有毒化学品失控泄漏至环境中的阀门。

- 外部安全条件

  - 外部环境

    - 企业应加强液化烃罐区外部安全环境的维护，保持相关规范要求的间距。该间距除了应满足相邻设施、场所所适用规范以及GB 50489的要求外，应满足如下要求：

- 石化企业液化烃罐区与周边设施的防火间距不应小于GB 50160的相关要求；

- 油气田联合站、液化烃站与周边设施的防火间距不应小于GB 50183的相关要求；

- 精细化工企业液化烃罐区与周边设施的防火间距不应小于GB 50283的相关要求；

- 其他液化石油气罐区与周边设施的防火间距不应小于GB 50016的相关要求；

- 外部安全防护距离应执行GB 36894及GB/T 37243的相关要求。

    - 企业应掌握罐区所在地的自然条件及自然灾害特点，分析现有措施或设施对现状自然条件下的安全需求的适应性，并定期分析自然条件变化带来的影响。

- 安全生产条件

  - 一般规定

    - 企业应定期检查液化烃罐区的安全生产条件，其总平面及竖向布置、道路、工艺、设备、自动控制、供配电、消防等应满足现行相关标准规范要求；对因标准规范升级导致的不满足应制定整改或防范措施。

    - 处于火灾爆炸危险区域内的液化烃管架底层支承管道的梁、柱，以及当底层低于4.5 m时其地面以上4.5 m内的支撑管道的梁、柱，和下部设有液化烃泵的管架其地面以上10 m范围的梁、柱，以及液化烃球罐支腿从地面到支腿与球体交叉处以下0.2 m的部位，应覆盖耐火层，覆盖耐火层的钢构件的耐火极限不低于2 h。

    - 液化烃泵房或压缩机房等封闭厂房内的地面应采用不发生火花的地面；地面不宜设地坑或地沟，并应有防止可燃气体积聚的措施。

    - 液化烃储罐相关接管应予以可靠支撑，且其接管及支撑的设置应使得相关接管具有一定的柔性，但不得使用金属软管。

    - 液化烃球罐支腿上的易熔塞应完好，且不得被耐火涂层等遮挡。

  - 罐区布置

    - 液化烃罐区与周边装置、设施的防火间距应满足现行适用规范的要求，对于人员集中场所，应根据GB 50984的相关要求，考虑液化烃气体爆炸的影响，必要时进行抗爆加固或异地迁建、或提供应急避难场所。

    - 罐区内的液化烃管道宜为地面敷设。沿地面或低支架敷设的所有管道均不得环绕液化烃储罐组，并不得妨碍消防车的通行。当采用管沟敷设时，应有防止液化烃在管沟内积聚的措施，并在进、出装置、防火堤、泵（压缩机）房处进行密封隔断；管沟内的污水应经水封井排入生产污水管道。

    - 永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的液化烃储罐组。

    - 液化烃罐组周边的环形消防车道路面宽度不宜小于6 m，路面内缘转弯半径不宜小于12 m，路面上净空高度不宜低于5 m。精细化工执行GB50016第7.1.6要求，500m3以上宜环形，宽度及高度4m。

    - 当道路路面高出附近地面2.5 m以上，且在距道路边缘15 m范围内有液化烃储罐及管道时，应在该段道路的边缘设护墩、矮墙等防护设施。

    - 地上液化烃罐组的防火堤宜为0.6 m高。

    - 液化烃罐组与周围消防车道之间不宜种植绿篱或茂密的灌木丛，且不应有利于可燃气体云团积聚。液化烃罐组防火堤内严禁绿化。

  - 工艺及设备要求

    - 液化烃储罐应设在线备用安全阀。安全阀的设置应符合TSG 21的有关规定。安全阀前后均应设有手动全通径切断阀，切断阀口径不小于安全阀入、出口口径，正常运行时保持全开状态，并设铅封或锁定。

    - 液化烃储罐安全阀应设副线或紧急放空线，每个安全阀和副线或紧急放空线的能力均应满足事故状态下安全泄放量的要求，副线或紧急放空管管径不得小于安全阀的入口直径。

    - 液化烃储罐上设置的安全阀应为全启式安全阀，应竖直安装（垂直于水平面）于储罐的气相空间上部，并设置于罐顶平台之上。

    - 有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应有爆破片，或在其进出口管道上设有吹扫措施；在最冷月平均温度低于0℃的地区，对于含水物料的安全阀进出管道应有防冻措施。

    - 安全阀或者爆破片的排出口应装设导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理。

    - 液化烃放空管道内的凝结液应进行密闭处理，不得随地排放。

    - 因事故可能产生低温的气体排放系统应符合SH 3009的有关规定。π形补偿器应水平安装；低温管道器材的选用应符合SH 3059的有关规定。低温气体如可能携带液化烃液体时，在排入全厂性火炬总管前应设置分液罐或气化器。

    - 液化烃储罐的液相进出口应设有紧急切断阀，其位置应靠近储罐本体。

    - 在最冷月平均温度低于0℃地区的二次脱水系统应设有防冻措施，其余地区应根据气象条件，做好脱水系统冬季防冻工作。

    - 液化烃储罐应视存储物料的性质设置合理的注水设施。注水设施的配置应以安全，快速有效、便于操作为原则，宜采用半固定式注水系统。对已经采用固定式注水系统的企业，应加强盲板及其紧固件的保养，并有在应急状态下能够迅速拆装盲板的措施。

    - 注水系统在注入点处（注水管道与液化烃系统连接点处）的压力不得高于储罐及相关可能承受注水压力的接管的设计压力。

    - 注水系统快装接头及连接软管应能耐受注水压力。半固定连接时在连接端除应设双阀外还应设单向阀及检查阀。单向阀流向为从消防水管道流往工艺管道。

    - 通过注水管道向储罐内注入的水量应大于等于从泄漏处的泄漏量，最小注水量不宜小于50 m3/h。

    - 两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃管道应有泄压的安全措施或设施。带有密闭阀腔的阀门应为带有阀腔卸压机构的阀门。

    - 联合操作平台长度超过8m的应有不少于两个通往地面的斜梯，斜梯与水平面的夹角不宜大于42°。

  - 仪表自控

    - 构成一级或者二级重大危险源的液化烃罐区，应有独立的安全仪表（SIS）系统。

    - 液化烃储罐罐顶应设有就地和远传仪表测量气相压力，压力表与压力变送器不得共用同一开口。并应单独设有压力高报警设施，压力高报警检测元件应采用可靠性强，有广泛应用的元件。压力表的安装位置，应在最高液位时仍能测量气相的压力，并便于观测和维护。

    - 液化烃储罐应设有就地和远传液位计。就地液位计不得使用玻璃管（板）液位计。液位计的类型应尽可能减少在储罐上开孔。当就地液位计采用雷达或伺服罐旁指示仪时，储罐还应设一种不同类别的液位远传仪表。寒冷及严寒地区使用的磁翻板液位计应设有伴热或保温措施。

    - 液化烃储罐应设有高低液位报警和高高液位联锁切断进料措施。高高液位联锁的检测元件应独立设置，可采用连续测量仪表，也可采用液位开关，并宜与远传液位计的高高液位信号组成“三取二”联锁切断进料，高高液位联锁的检测元件应能在线校验。高液位报警的设定高度应为储罐的设计储存液位。高高液位报警的设定高度，不得大于液相体积达到储罐计算容积的90％时的高度。

    - 液化烃储罐本体应设有就地和远传温度计。如无特殊要求，温度检测应以储罐本体液相温度为检测目标，不得设置在其它受环境影响扰动大的接管上。其设置位置应能在最低液位时仍能测量液相的温度而且便于观测和维护。

    - 紧急切断阀不得用于工艺过程控制。

    - 液化烃储罐区应设有现场声/光报警设施。固定式可燃气体、有毒气体检测器及其它火灾报警信号应接入现场声/光报警设施。探测器的设置及报警设定值的设定应严格执行GB/T 50493。

  - 安全防范系统

    - 液化烃储罐区应设有工业电视监控系统。室外安装的摄像机应置于接闪器有效保护范围之内；摄像机的视频线、信号线宜采用光缆传输，电源应采用UPS供电，各类电缆两端应加装浪涌保护器；摄像机应有良好的接地，接至接地网。电视监视系统应与可燃气体、有毒气体检测器联动。

    - 生产厂区边缘或厂外独立的液化烃罐区应设入侵报警系统，入侵报警系统应能与工业电视监控系统联动。

  - 电气及防雷防静电

    - 油气田液化烃相关设施爆炸危险区域的划分应符合SY/T 6519,其余液化烃罐区爆炸危险区域的划分应符合GB 50058。爆炸危险环境中电气设施的应符合GB 50058有关规定要求。

    - 距散发液化烃设备30 m以内的电缆沟、电缆隧道应采用充沙等防止液化烃可燃气体窜入和积聚的措施。

    - 液化烃储罐区现场远传仪表及仪表控制系统应采用UPS不间断电源供电，UPS的后备电池供电时间不少于30 min。

    - 消防水泵房用电设备的电源，应满足现行国家标准GB 50052所规定的一级负荷供电要求。

    - 消防水泵房及其配电室应设事故照明，事故照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于3 h。位于石油库内的液化烃储罐区，其事故照明连续供电时间不得小于6 h。

    - 消防泵、电动控制阀门等重要消防低压用电设备的供电，应能在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。

    - 罐区内供配电及仪表电缆宜采用防火堤外桥架或埋地敷设，防火堤内埋地敷设方式敷设，出地面至设备处穿钢管保护。埋地敷设的电缆应防止地下水的侵蚀。防火堤内电缆如采用仪表汇线槽盒架空敷设时，电缆应为阻燃型电缆或耐火电缆。但为紧急切断阀提供电力的电缆应为耐火电缆或进行耐火保护。

    - 液化烃储罐应有符合GB 50650要求的防雷接地。

    - 与罐体相接的电气、仪表配线（铠装电缆除外）应采用金属管屏蔽保护，铠装电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。在相应的被保护设备处，应安装与设备耐压水平相适应的浪涌保护器。

    - 液化烃储罐及管道应有静电接地措施。管道应在进出泵（压缩机）房（棚）、防火堤处设静电接地。

    - 在防火堤外人行踏步处、液化烃泵房门口以及储罐扶梯入口处应设有消除人体静电装置。

    - 平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03 Ω时，连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接。

    - 液化烃储罐区仪表系统的电涌保护器应符合SH/T 3164相关要求。

    - 防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、信息系统接地共用接地系统时接地电阻不大于4Ω。

  - 消防

    - 液化烃罐区应有消防冷却水系统及移动式干粉等灭火设施。

    - 液化烃储罐区的消防水源应可靠，供水时间不低于6 h。当储罐区附近有合适水源时，可作为消防备用水源，消防备用水源上应设有可靠的取水设施。

    - 消防水泵不得设自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

    - 当储罐注水采用消防水时，消防水供水系统及管网的能力应能同时满足储罐消防用水及注水用水需求。

    - 液化烃罐区的消防应急广播宜与厂区统一配置。当使用扩音对讲系统作为消防应急广播时，应能切换至消防应急广播状态。

    - 出罐区防火堤污水管道（沟）应设水封井及切断阀。

- 运行

  - 一般要求

    - 企业应加强液化烃罐区安全管理，建立健全各项管理制度及安全管理机构，配置安全管理人员，落实安全生产责任。

    - 液化烃罐区大门处或者未单独设出入口的罐区显眼位置应设置“人员进入安全须知”告示；罐区内应设置醒目的禁令、警告、指令、安全标志，设置风险告知牌。

    - 远离厂区独立设置的液化烃储储运设施区应实施封闭化管理，厂区内的液化烃储运设施区可依托厂区进行封闭化管理，建立门禁管理制度，配备门禁设施，对人员和车辆进行管控，对各危险源实行实时电视监控。

    - 液化烃储罐区的管理人员应熟悉储罐区周边情况。

    - 液化烃罐区操作人员应取得压力容器和压力管道操作资格证和企业颁发的岗位操作上岗证，做到持证上岗，并定期复审。

  - 运行要求

    - 企业应编制液化烃罐区工艺技术规程或作业指导书。应控制工艺参数，严禁超指标运行。

    - 加强脱水作业管理，夜间不脱水，大雾天不脱水，雷、暴雨天不脱水；脱水时双人脱水，并不得离人。如果夜间、雾天必须脱水，应由当班班长批准，并加强监护。

    - 收、付、倒料作业的流程设定应实行双人确认。

    - 物料采样作业应采用密闭方式，并应由操作人员进行监护。

    - 物料管线卸压应规范化操作。

    - 落实员工的现场巡回检查责任和控制系统监控责任。

    - 在寒冷及严寒地区应编制冬季防冻防凝方案，落实防冻防凝措施，并责任到人。

    - 当液化烃含有H2S等腐蚀性介质时，应对腐蚀性介质的含量进行监控，严禁超储罐材质对腐蚀介质的设计允许浓度。

    - 新储罐或系统首次投用或检修后投用，应编制投用方案，经吹扫、置换、气密、保压、分析合格，并按确认表的要求进行逐项确认签字后方可投用。液化烃储罐首次投用前应进行含氧量分析，对于烷烃类介质氧含量应小于6%，对于爆炸范围较宽的介质氧含量应小于3%；当贮罐介质对氧含量有特殊要求时，氧含量不应超过其要求的安全值。

  - 应急

    - 液化烃储罐使用管理单位应制定液化烃罐区应急预案或专项应急预案。

    - 应急预案中应分析储罐区周边设施的危险有害性及其重要程度，确定其是否需要特殊保护，判断其是否会威胁储罐区的安全运行，同时预测储罐区事故状态下的影响范围，分析在事故状态下的相互影响关系，并以此为依据制定合理可行的应急方案。

    - 一旦周边关系（含企业、场所、设施，以及环境）发生变化，应及时修订应急预案或专项应急预案。

    - 企业应定期组织液化烃罐区管理和操作人员技能培训和应急演练，培养其操作技能和应对突发事件的能力。

    - 企业应按应急预案中物资清单在罐区配备应急物资，做到定人管理，定点摆放，取用方便。建立物资清单及记录，定期检查、维护和更新。

- 维护、检验和检修

  - 检查维护

    - 设备

a）操作平台以及扶梯等通道应保持完好、畅通、清洁，不得遗留其他杂物。

b）对各类阀门进行日常检查和维护，保证阀门严密、完好。

c）备用设备定期切换运行，运行动设备实行点检，并做好设备运行记录。及时组织故障设备设施的检修。

d）每年应组织人员对储罐及其接管、附件（包括阀门、法兰、导淋、放空管等）进行检查并记录。

    - 电视监控系统

a）电视监控系统必须24小时有人负责监视。

b）应确保电视监控系统运行良好，如有故障及时维修。

c）保持摄像镜头清洁，图像清晰。

d）一般图像记录应至少保存一周，关键部位（岗位）图像记录应保存30天。

    - 仪表电气系统

a）每年在雷雨季节来临之前应组织专业人员对储罐区的等电位和接地系统进行检测。

b）应定期对仪表系统进行调试及维护，确保仪表灵敏好用。

    - 消防系统

a）每年清理一次消防喷淋管网及喷头内的杂物，确保喷头畅通。

b）每月至少检查一次消防箱内消防器材是否齐全，是否在有效期内，消防水带是否老化、破损，不合格的水带及其他消防器材应及时更换。

c）每月对储罐的喷淋（雾）系统出水情况测试一次，发现问题及时处理。

    - 注水系统检查应有专人负责，并定期检查，确保系统完好。

    - 定期对防火堤、水封井进行检查维护。

  - 检测检验

    - 液化烃储罐的使用管理单位应按TSG R7001和TSG 21的相关规定开展液化烃储罐的定期检测检验。储罐管理单位应根据需求，在全面检测时向检测检验单位提出包括但不限于对温度计套管和储罐支柱的检测要求。

    - 液化烃储罐的使用管理单位应按TSG ZF001的规定对安全阀开展定期校验工作。

    - 液化烃储罐的使用管理单位应按TSG D0001的规定对压力管道开展定期检测检验工作。

    - 可燃（有毒）气体检测报警仪应定期检测，周期不应大于1年，并应满足当地主管部门的检测周期要求。

    - 防雷接地应每半年检测一次，并在每年的雷雨季节前进行防雷接地的法定检测，检测时应断开断接卡后进行测试。

    - 对已建于软地基等不良地质条件上的液化烃储罐，应每年对罐区地基进行独立沉降观测，或者经过充分论证，制定适合当地条件的监测周期。建于其他地质条件上的储罐基础沉降检测周期应根据当地条件以及施工至沉降稳定期的观测结果，经论证后确定，但不宜超过压力容器定期检测期限。

    - 对于己经达到设计使用年限的液化烃储罐，或者未规定设计使用年限，但是使用超过20年的液化烃储罐，如果要继续使用，应执行TSG 21的相关规定。

    - 停用超过2年的液化烃储罐重新复用，或者移位安装的液化烃储罐，使用前应进行检验并作耐压试验及气密性试验。

    - 耐压试验宜采用水作为试压介质。对奥氏体不锈钢材质储罐，应严格控制水中氯离子的含量不大于25 mg/L。

    - 紧急切断阀应定期测试，测试周期不宜大于1年。

  - 检修施工

    - 各专业施工单位应有相关专业的施工资质。

    - 企业应明确施工范围，向施工单位进行交底，并作出标记，告知存在的危险源、可能引发的后果及控制措施。

    - 施工单位建立健全应急组织机构，落实职责，编制应急预案，配齐应急物资。

    - 作业前应进行作业风险分析。

    - 无需停工的日常维检修作业应严格执行维检修操作规程或作业指导书。

    - 需停工的检修作业，停工前企业应编制停工工艺处理方案，按方案组织工艺处理，并用盲板隔离，吹扫置换，经分析合格和确认后方可交出。

    - 停工检维修作业前施工单位应编制施工技术方案和应急预案，经企业主管部门审核后，向所有作业人员书面交底。

    - 在液化烃储罐区动土、用火、吊装、临时用电、进入受限空间、高处及抽堵盲板等特殊作业及经评估存在较大风险的作业必须办理相关作业许可证，否则不得作业。