ICS

C

团体标准

T/CCSAS 0XX—202X

加氢站氢运输及配送安全规范

Safety standard for hydrogen transportation and distribution of hydrogen fuelling station

中国化学品安全协会  发布

202X-XX-XX发布                                      202X-XX-XX实施

目    次

目    次	I

前    言	II

加氢站氢运输及配送安全规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本规定	4

5  设备与配套设施	4

6　操作与维护	8

附录A（规范性）装卸和运输过程风险	Error: Reference source not found

A.1 装卸风险	Error: Reference source not found

A.2 运输风险	Error: Reference source not found

附录B（资料性）导静电橡胶拖地带类型及尺寸要求	Error: Reference source not found

附录C（资料性）气瓶及装卸软管相关标准	Error: Reference source not found

附录D（规范性）日常检查维保	Error: Reference source not found

附录E（规范性）操作要求	Error: Reference source not found

附录F（规范性）氢气泄漏事故现场应急处置方案	Error: Reference source not found

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国化学品安全协会提出。

本文件由中国化学品安全协会归口。

本文件起草单位：中国石化销售股份有限公司广东石油分公司、中国石化销售股份有限公司、中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司、中国石化销售股份有限公司河南石油分公司、中国石化销售股份有限公司北京石油分公司、中国石化工程建设有限公司、中国石化安全工程研究院有限公司、石油化工工程质量监督总站北京监督站、石家庄安瑞科气体机械有限公司、浙江蓝能燃气设备有限公司

本文件主要起草人：赵忠武、郑长青、邹伟海、朱红、王大鹏、赵 亮、黄彬、何才宁、付倩湄、王红霞、曹文红、张力、邹秀健、张立志、高培东、李莉、李少鹏、温华平、范海钰、郑彦召、张旭、姚炳臣、马思瑶、刘忠友、关慰清、李超、张琪、李栖楠

加氢站氢运输及配送安全规范

# 1  范围

本文件规定了氢气长管拖车从供氢站到加氢站（包括加油气氢合建站）在氢气装卸、运输及配送过程中的安全规范。

本文件适用于氢气长管拖车30MPa及以下的气态氢运输及配送活动。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 567.1～GB/T 567.4 爆破片安全装置

GB 1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量尺寸

GB 2811 头部防护 安全帽

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 4606 道路车辆 半挂车牵引座50号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸

GB/T 4607 道路车辆 半挂车牵引座90号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB 8337 气瓶用易熔合金塞装置

GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB 8965.1 防护服装 阻燃服

GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T 15088 道路车辆 牵引销 强度试验

GB/T 16918 气瓶用爆破片安全装置

GB 12014 防护服装 防静电服

GB 14866 个人用眼护具技术要求

GB 21148 足部防护 安全鞋

GB 21668 危险货物运输车辆结构要求

GB/T 23336 半挂车通用技术条件

GB/T 24545 车辆车速限制系统技术要求及试验方法

GB/T 31138 汽车用压缩氢气加气机

GB/T 33145 大容积钢制无缝气瓶

GB/T 33215 气瓶安全泄压

GB 50156 汽车加油加气加氢站技术标准

GB 50516 加氢站技术规范

JB/T 10750 牵引车

JT/T 230 汽车导静电橡胶拖地带

JT/T 1285 危险货物道路运输营运车辆安全技术条件

NB/T 10354 长管拖车

NB/T 10355 管束式集装箱

NB/T 47008 承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

NB/T 47013.2 承压设备无损检测 第2部分:射线检测

NB/T 47013.5 承压设备无损检测 第5部分:渗透检测

TSG 08 特种设备使用管理规则

TSG 23 气瓶安全技术规程

TSG R0005 移动式压力容器安全技术监察规程

TSG R7001 压力容器定期检验规则

# 3  术语和定义

3.1

加氢站 hydrogen fuelling station

为氢燃料电池汽车或氢气内燃机汽车或氢气天然气混合燃料汽车等的储氢瓶充装氢燃料的专门场所。

3.2

供氢站 hydrogen supply  station

不含氢气发生设备，以瓶装或/和管道供应氢气的建筑物或场所的统称。

3.3

氢气装车台 hydrogen filling operation platform

用于氢气长管拖车氢气装车的操作平台。

3.4

氢气卸车台 hydrogen unloading operation platform

用于氢气长管拖车氢气卸车的操作平台。

3.5

氢气装卸作业区  hydrogen filling and unloading operation area

供氢站或加氢站的站内氢气装卸作业区域，该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m。

3.6

氢气长管拖车 tube trailers for gaseous hydrogen

本文件所涉及的氢气长管拖车包括以下两种：

a) 由移动式压力容器制造厂家制造并在国家相关机构整体备案公告的长管拖车。按结构分为捆绑式长管拖车和框架式长管拖车：捆绑式长管拖车是指通过支撑板、拉杆、捆绑带等机构将大容积气瓶永久性地固定在半挂车底盘上形成的高压气体道路运输车辆；框架式长管拖车，是指通过角件、锁具等连接机构将框架式集装管束固定在半挂车底盘上形成的高压气体道路运输车辆。

b) 由移动式压力容器制造厂家制造的管束式集装箱与半挂车底盘厂家制造并在国家相关机构单独备案公告的半挂车底盘组成的氢气长管拖车。

3.7

氢气管束式集装箱 tube skid container for gaseous hydrogen

由若干个单只公称水容积为1000L～4200L（气瓶标准允许的情况下，经批准备案，最大容积不超过5000L）的储氢气瓶，固定在与框架连结的支撑端板上且与管路、安全附件及仪表、装卸附件等组成的用来装运压缩氢气的装置。

3.8

储氢气瓶 tube for gaseous hydrogen

符合GB/T 33145的要求或符合依据TSG 23经相关部门批准的企业标准，且专用于充装氢气的大容积气瓶。包括瓶体、端塞及密封件。

3.9

管路 Piping

与储氢气瓶相连接用于氢气的充装、卸放的管子、管件等。

3.10

安全附件 safety accessories

为保障承压设备安全运行设置的在危险条件下通过自主动作缓解或消除不安全因素的装置。包括安全泄放装置、紧急切断装置、导静电装置等。

3.11

仪表 instrument

为保障承压设备安全运行设置的运行参数监测装置。包括压力测量装置、温度测量装置等。

3.12

装卸附件 loading and unloading accessories

直接用于气体装卸接驳的装置。包括装卸阀门、装卸软管。其中，装卸软管应由供氢站和加氢站配备。

注：装卸软管是由软管和接头组成的组合件，按结构分为波纹金属软管与非金属软管两种类型。

3.13

半挂车底盘  semi-trailer chassis

由汽车牵引而本身无动力驱动装置的车辆，并且装有可将水平和垂直力传递到牵引车的联结装置的挂车

3.14

支腿 landing gear

用于氢气长管拖车与半挂牵引车分离后支撑半挂车底盘的装置。

3.15

牵引销 fifth wheel coupling pin

用于插入牵引座实现半挂车底盘与半挂牵引车有效连接并承受牵引力的构件。

3.16

半挂牵引车 semi-trailer tractor

装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆。

3.17

马凳 horse stool

用于氢气长管拖车防止支腿失效及其他失去平衡情况下的辅助支撑工具。

# 4  基本规定

4.1　各企业结合生产活动在开展生产过程中安全风险识别、分析与评估的基础上，应按照国家和行业有关安全生产管理规定的要求，编制氢气装车、运输及卸车的操作规程。

4.2　各企业应基于风险辨识与危害分析的结果，针对潜在的风险场景提出风险管控措施，编制相应的事故处理应急预案。关于加氢站装卸和运输过程中的风险见附录A。

4.3　氢气装卸作业区应按照有关规范的要求设置氢气浓度报警探测器、火焰探测器、紧急切断装置、不间断视频监控、周界报警装置、防雷、防静电与接地等安全设施。

# 5  设备与配套设施

5.1　一般规定

5.1.1　氢气长管拖车应符合GB 21668、GB/T 23336、JT/T 1285的有关规定。

5.1.2　氢气长管拖车制造应符合NB/T 10354、NB/T 10355、TSG R0005以及TSG 23的有关规定。

5.1.3　氢气长管拖车的外形尺寸、总重量及轴荷等应符合GB 1589的有关规定。总质量不超过40t，总高度不超过4m、宽度不超过2.55m。

5.1.4　氢气长管拖车的铭牌与标识应符合GB 2894和TSG R0005的有关规定。

5.1.5　宜选用由氢气管束式集装箱和半挂车底盘组成的氢气长管拖车。

5.1.6　氢气长管拖车或半挂车底盘应具有危险品运输车辆公告。

5.1.7　氢气长管拖车应安装卫星定位、行驶记录仪等车载视频及动态监控设备。

5.1.8　氢气长管拖车的汇流总管应设有压力表和温度表；宜设置压力、温度的远程实时监测系统或预留数据信号采集和传送接口。

5.1.9　氢气长管拖车每只储氢气瓶均应独立装配安全泄放装置。

5.1.10　氢气长管拖车的储氢气瓶、管路、安全附件及仪表、装卸附件、密封件应选用与氢具有良好相容性的材料。

5.1.11　氢气装卸作业区宜设置氢气装车台、氢气卸车台，且应稳固、平整、防滑、不易积水和方便操作，不得在氢气装车台或氢气卸车台上搭接临时设施。

5.1.12　氢气长管拖车应随车配备灭火器材，宜左右各配备1只5kg手提式干粉灭火器；装卸作业区应按GB 50516的要求配置灭火器材，每一个长管拖车停车位应至少配置1只8kg手提式干粉灭火器或2只4kg手提式干粉灭火器。

5.2　氢气长管拖车

5.2.1　氢气管束式集装箱

5.2.1.1　氢气管束式集装箱应符合TSG R0005的有关规定。

5.2.1.2　氢气管束式集装箱的结构应安全可靠，其所包括的储氢气瓶与框架不得采用焊接连接，管路、安全附件及仪表、装卸附件的布置应安全合理。

5.2.1.3　同一氢气管束式集装箱各储氢气瓶的材料、公称工作压力、公称直径、公称水容积应相同，且气瓶的设计型号相同。

5.2.1.4　氢气管束式集装箱应采取适当的防护措施，防止受到外力冲击或侧翻时造成损害或氢气泄漏。

5.2.1.5　框架及支撑应符合NB/T 10355的有关规定。

5.2.2　储氢气瓶

5.2.2.1　瓶体应满足以下要求：

a）瓶体应选用整根无缝钢管制造，不得拼接；

b) 瓶体用无缝钢管应符合TSG 23、GB/T 33145和相关标准的规定；

c) 	瓶体内、外表面应无裂纹、折叠、轧折、离层和结疤等缺陷。若有缺陷应完全清除，清除处应光滑过渡，清除后的实际壁厚应不小于规定值；

d)	 瓶体内、外壁应进行喷丸处理。内壁处理后粗糙度应达到Ra6.3μm，外表面质量应不低于GB/T 8923.1中规定的Sa2.5级；

e) 	瓶体应逐只在线进行100%超声检测和100%磁粉检测，其结果应符合NB/T 10355、GB/T 33145的规定；

f)	 储氢气瓶出制造厂前宜进行氮气置换，置换后气瓶内氮气中氧的体积分数应小于0.5%，水含量应小于20×10-6（体积分数），压力为0.05MPa～0.1MPa(表压)。

5.2.2.2　端塞材料应具有足够的强度和冲击韧性。宜选用符合NB/T 47008规定的30CrMo、35CrMo低合金钢锻件或NB/T 47010规定的S31603、S31608等奥氏体不锈钢锻件，其级别应不低于Ⅲ级。

5.2.3　管路

5.2.3.1　装卸管路应满足以下要求：

a)	 管材应选用S31603、S31608等奥氏体不锈钢无缝钢管，且应符合GB/T 14976的有关规定。选用国外牌号的不锈钢钢管时，应选用316或316L以上等级，并符合相应材料标准的规定；

b) 	主管路及各分支管之间应采取焊接结构，对接焊接接头应进行100%的射线检测，检测的技术等级不低于AB级，合格质量等级应不低于NB/T 47013.2中的Ⅱ级规定；角接焊接接头应进行100%的渗透检测，合格质量等级应不低于NB/T 47013.5中的Ⅰ级规定；

c) 主管路截止阀与装卸口应留有合适距离，不宜过近；

d)	 管件宜选用S31603、S31608等奥氏体不锈钢锻件，且应符合NB/T 47010的有关规定，其级别应不低于Ⅲ级；

e) 管子均用管夹或支撑予以固定。

5.2.3.2　排放管应满足以下要求：

a)	 宜选用S30403、S30408等奥氏体不锈钢无缝钢管，且应符合GB/T 14976的有关规定；

b) 管子均用管夹或支撑予以固定。

5.2.4　安全附件及仪表

5.2.4.1　爆破片装置、易熔合金塞装置应满足下列要求：

a) 安全泄压装置宜选用爆破片装置或爆破片与易熔合金塞串联组合装置；

b) 	安全泄放装置应设置在储氢气瓶的端头，并在放空口设置防水帽用以防止雨水、尘土等侵蚀；

c) 安全泄放装置与被保护的储氢气瓶之间不得安装截止阀；

d)	 爆破片装置应符合GB/T 567.1～GB/T 567.4、GB/T 16918以及 GB/T 33215的有关规定；易熔合金塞装置应符合GB 8337的有关规定；

e)	 爆破片设计爆破温度为60℃，爆破片的设计爆破压力为储氢气瓶的水压试验压力；

f) 选用的爆破片在爆破时不得产生碎片、脱落或火花；

g)	 采用爆破片与易熔合金塞串联组合装置时，应保证在使用工况下的安全，且应符合下列要求：

1） 在非泄放状态下与氢气接触的为爆破片装置，易熔合金塞装置应串联在爆破片装置出口侧；

2） 应避免因背压影响爆破片的爆破压力，易熔合金塞装置不得妨碍和影响爆破片装置的正常泄放功能，其常温下的挤出压力应小于爆破片最大爆破压力；

3） 爆破片设计爆破温度为60℃时，爆破片与易熔合金塞串联组合装置的设计动作压力为储氢气瓶的水压试验压力；

h)	 对于公称工作压力为20MPa的储氢气瓶，爆破片设计爆破温度为60℃时，爆破片的设计爆破压力宜为33.4MPa；

i) 易熔合金塞装置的公称动作温度（熔融温度）宜设定为102.5℃±5℃；

j)	 安全泄压装置标定的动作压力应大于储氢气瓶的公称工作压力，但不得超过储氢气瓶的设计压力。

5.2.4.2　氢气长管拖车应设置紧急切断装置，并符合下列要求：

a) 	切断阀宜采用气动球阀，气源应由车载氮气瓶或设置的备用外接口外接氮气提供。氮气压力为0.6MPa～1.0MPa；

b)	 应在氢气管束式集装箱前后两端分别设置紧急切断按钮，并在前端位置宜左右各设置1个紧急切断按钮；

c) 输送氮气的管路应由金属管路与非金属管路串联组成：

1)	 在管束式集装箱下部、偏外侧的氮气金属管路上应设置易熔合金塞装置，且位于半挂车底盘轮胎的上方。该易熔合金塞装置的公称动作温度（熔融温度）宜设定为75℃±5℃；

2) 在氢气管束式集装箱后端应采用非金属易熔软管与气动切断阀连接。

5.2.4.3　导静电装置应满足以下要求：

a)	 氢气长管拖车后端宜设置符合JT/T 230规定的柔软耐磨的导静电橡胶拖地带，宜选用附录B中的1600型；

b)	 氢气管束式集装箱应设置导静电接地端子，并与半挂车底盘、装卸作业区静电接地夹可靠连接；

c) 不得采用铁链或铁线等金属替代导静电橡胶拖地带。

5.2.4.4　压力测量装置应满足以下要求：

a) 	应至少设置一套压力表用以测量和显示工作压力，在压力表前端宜设置压力表针阀；

b) 	应选用抗震型、不锈钢的直读式压力表，且压力表的类别、型式、规格等应与使用工况相适应；

c)	 压力表的表盘直径应不小于100mm，精度不低于1.6级，连接方式宜为NPT1/4外螺纹；

d)	 机械指针式压力表的表盘刻度极限值应为公称工作压力的1.5倍～3.0倍，刻度盘应标有指示最高工作压力的红线；

e) 	压力表装设位置应便于操作人员的观察，且应避免受到辐射热、冻结或震动的不利影响；

f)	 压力表的安装结构应牢固可靠，且在运输过程中能够防止压力表与连接件发生相对运动。

5.2.4.5　温度测量装置应满足以下要求：

a) 至少设置一套温度表用以测量和显示工作温度；

b) 温度表宜采用双金属型，且采用防护套管与氢气隔离；

c) 温度表的类别、型式、规格等应与使用工况相适应；

d) 温度表的测量范围应覆盖最低和最高工作温度，范围应覆盖-40℃～80℃。

5.2.5　装卸附件

5.2.5.1　装卸阀门应满足以下要求：

a) 装卸阀门的主控阀宜为截止阀，分瓶阀宜为针阀；

b) 主控阀、分瓶阀不得使用铸铁或非金属材料制造；

c) 装卸阀门的通径及连接形式应满足流量和安装要求；

d)	 装卸阀门的公称压力不得大于储氢气瓶的公称工作压力，阀门阀体的耐压试验压力为储氢气瓶的耐压试验压力。

5.2.5.2　装卸软管应满足以下要求：

a)	 装卸软管选用钢管时宜为奥氏体不锈钢波纹管，选用非金属软管时宜为高压编织复合型软管；

b) 装卸软管应具有导电性，软管两端金属件之间的电阻不得大于10Ω；

c)	 装卸软管的公称压力不应小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力应大于4倍的公称压力；

d) 	装卸软管宜至少每半年由具备资质的检测机构进行1次耐压试验，耐压试验压力为公称压力的1.5倍；

e) 	装卸软管的设计使用年限不应少于2年。按启用日期开始计算，其使用年限不宜超过2年。软管应标识启用日期，不锈钢软管启用日期为其初次使用日期，非金属软管启用日期为其出厂日期；

f) 装卸软管长度不宜超过5m；

g) 	装卸软管全管段应设有防甩、防脱落、两端能固定的保护装置。防甩绳应采用防扭钢丝绳，钢丝绳公称方径宜为6mm～7mm，破断拉力宜不小于18.25kN；

h)	 装卸软管应设置具有自封功能的拉断阀，其在外力作用下分离后，两端应能自行封闭。拉断阀轴向拉断力宜为600N～900N；

i)	装卸软管应具有抗腐蚀性能，宜设置防尘、防摩擦、防紫外线等保护设施；

j)	 装卸软管的接头应与氢气长管拖车储氢气瓶公称工作压力等级相匹配。当气瓶公称工作压力为20MPa时，宜选用CGA V-10的CGA1350标准的装卸接头。

5.2.6　密封件

5.2.6.1　密封件应符合氢气长管拖车的使用工况和密封要求。

5.2.6.2　密封件的使用期限应符合管束式集装箱定期检验周期的要求。

5.2.6.3　端塞与瓶体间的密封件宜选用适用温度-40℃～60℃的非金属材料，且符合下列要求：

a) O型密封圈宜选用氟橡胶、丁腈橡胶或三元乙丙橡胶；

b) 平垫片宜选用聚四氟乙烯；

c) 挡圈宜选用聚四氟乙烯。

5.2.6.4　管路中采用密封螺纹的密封面宜在密封螺纹上缠绕聚四氟乙烯密封胶带；采用非密封螺纹连接的平面密封宜使用聚四氟乙烯垫片或退火紫铜垫片。

5.2.7　半挂车底盘

5.2.7.1　半挂车底盘设计制造应符合GB/T 23336和GB 7258的有关规定。

5.2.7.2　宜选用三轴半挂车底盘。

5.2.7.3　半挂车底盘的锁具与氢气管束式集装箱设置的4个角件应规格匹配、连接可靠。支撑角件的承载面应确保在同一水平上，且具有足够的强度。

5.2.7.4　半挂车底盘与半挂牵引车宜采用牵引座牵引销式的连接方式。牵引销应符合GB/T 15088的规定，宜为铬合金钢锻制，规格不低于50号。选用50号牵引销，应符合GB/T 4606的规定；选用90号牵引销，应符合GB/T 4607的规定。

5.2.7.5　宜选用空气悬挂；选择的车桥应与悬挂装置一起能有效传递载荷的作用力并减缓动载的冲击。

5.3　半挂牵引车

5.3.1　应选用符合JB/T 10750以及国家行业有关规定的危险品运输牵引车。

5.3.2　应具有限速功能或配备符合GB/T 24545规定的限速装置并应具有超速报警功能。

5.3.3　驾驶室内饰材料应采用符合GB 8410规定的阻燃材料。

# 6　操作与维护

6.1　基本原则

操作与维护应遵循下列基本原则：

a) 装卸和运输严禁设备超压、超温；

b) 控制泄漏源和火源；

c) 储氢系统保持正压状态；

d) 制定相应的操作程序；

e) 控制处于爆炸危险区域内人员数量及停留时间；

f) 设置独立的安全系统，能现场和远程实时监测报警并启动联锁保护；

g) 针对氢气泄漏、火灾、交通事故或故障等，采取相应的应急处置措施。

6.2　约束性安全要求

6.2.1　资质要求

6.2.1.1　氢气管束式集装箱应按照TSG 08要求办理使用登记，并按照TSG R0005、TSG R7001的规定实施定期检验，应确保其在有效检验周期内使用。

6.2.1.2　氢气管束式集装箱使用1年及以上停用（或重新启用）或国外使用转入国内使用均应交回或重新申领特种设备使用登记证、电子记录卡。

6.2.1.3　承运单位应取得行驶证、道路运输许可证、危险化学品运输许可证、特种设备使用登记证及电子记录卡；相关证照应随车携带。

6.2.1.4　承运司机应取得相应车辆的驾驶证、危化品运输从业资格证；押运员应取得上岗证；操作人员应取得移动式压力容器操作证；相关证件应随身携带。

6.2.1.5　供氢站、加氢站应取得移动式压力容器充装许可证；管理人员应取得压力容器安全管理人员证书；氢气装卸作业人员应取得移动式压力容器充装作业人员资格证书。

6.2.1.6　负责氢气管束式集装箱改造和维修的单位应持有移动式压力容器生产许可证。

6.2.2　安全防护要求

6.2.2.1　承运司机、押运员以及氢气装卸作业人员应配备必要的个人防护用品，并按规定要求做好装卸和运输过程中的个人穿戴防护。个人防护用品应在出车之前以及进入装卸作业区之前穿戴完毕，不得在驾车行驶或装卸作业中更换个人防护用品。

6.2.2.2　个人防护用品，应根据有关规定和要求配备，并符合下列要求：

a)	安全帽，宜选用符合GB 2811规定的顶部为“V”型、两侧有插槽的安全帽；

b)	 工作服，宜选用符合GB 8965.1和GB 12014规定的防静电阻燃型工作服，且为上、下装款式；

c) 手套，宜选用防静电阻燃型手套；

d) 工鞋，宜选用符合GB 21148规定的防静电安全鞋；

e) 	护目镜、护目屏，宜选用符合GB 14866规定且材料为高性能聚碳酸酯的护目镜、护目屏。其中，护目镜宜选用前额、侧面均有保护片且镜片透明类型。

6.2.2.3　氢气长管拖车应随车配备必要的备品备件、专用工具以及应急器材。

6.2.2.4　氢气装卸作业区应配备安全防护设施，至少包括：

a)	 氢气装（卸）车台、马凳、防滑木（三角木）、限位挡板（轮挡）、防拖拽警示牌、作业警示牌；

b) 便携式氢气探测仪；

c) 干粉灭火器。

6.2.2.5　氢气装卸作业应选用防爆型电子设备、防爆手电筒、铜扳手等不易产生静电、火花的工器具。

6.2.3　装卸作业要求

6.2.3.1　出现下列情况，不得进行装卸作业：

a) 雷雨、暴雪、风沙等恶劣天气；

b) 站内有用火作业、装卸作业区有明火、设备和管道出现异常情况；

c) 储氢气瓶、阀门、管路、仪表和软管接头等出现冰冻；

d) 周围环境出现安全条件不确定的情况。

6.2.3.2　储氢气瓶存在下列情况，应先进行处理。

a) 钢印、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认。

b) 附件损坏、不全或不符合规定。

c) 瓶内余压不符合要求。

d) 超过检验期限。

e) 经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验。

f) 首次充装，瓶内介质未经置换合格。

6.2.3.3　氢气质量应符合有关规范和规定要求。

6.2.3.4　氢气长管拖车之间不得互相充装或直接对气瓶进行充装。

6.3　操作要求

6.3.1　装车操作

6.3.1.1　司机、押运员以及充装作业人员不得携带火种、非防爆电子设备进入氢气装卸作业区。

6.3.1.2　司机、押运员以及充装作业人员进入氢气装卸作业区域应通过本安型带检测功能的静电释放装置完成静电释放。

6.3.1.3　充装前，充装作业人员应复核司机、押运员的操作符合规定要求，并检查确认氢气长管拖车应符合下列要求：

a) 外观完好，无明显变形破损，气瓶为正压状态；

b) 阀门处于关闭状态，压力表、爆破片等附件完好并在有效期内；

c) 随车配备应急器材、防护用品、专用工具及备品备件符合要求；

d) 承运单位及人员的资质、氢气长管拖车的资质符合相关规定要求；

e)	 随车资料包括特种设备使用登记证及电子记录卡、事故专项应急预案、压力与温度对照表、移动式压力容器装卸记录等符合相关要求。

6.3.1.4　充装前，应落实下列安全保障措施：

a)	 支腿、防滑木（至少2个）、马凳、灭火器等按要求放置，氢气长管拖车驻车处于良好稳定状态，空气联锁装置的防拉脱驻车装置处于制动状态；

b) 氢气装卸作业区设置防拖拽警示牌与作业警示牌；

c) 装卸软管连接之前已有效连接静电接地线；

d) 装卸软管的防甩绳已连接牢固。

6.3.1.5　充装前，应检查确认以下装卸附件安全有效：

a) 装卸软管接头应无变形、连接螺纹应无损伤；

b) 装卸软管处于有效检验期内；

c)	 经过氮气吹扫置换、氢气置换及气密性检查，确认装卸软管连接、管路及阀门处于安全无泄漏状态。

6.3.1.6　首次充装氢气（包括制造出厂、改造、维修、长期停用、定期检验等）之前，应依次进行氮气置换、氢气置换，达到规定的要求。宜采取以下操作：

a)	 采用氮气置换或氮气与抽真空组合式置换，置换后储氢气瓶内的氮气中氧的体积分数应小于0.5%、水含量不超过20×10-6（体积分数）；

b） 采用负压抽真空法进行氢气置换，置换后检测氢气达到规定要求。

6.3.1.7　充装中，应检查并确保储氢气瓶的压力和温度变化处于正常范围，并符合下列要求：

a) 	应严格控制储氢气瓶充装量，充分考虑充装温度对充装压力的影响，充装后在20℃时的压力不得超过气瓶公称工作压力；

b) 应控制充装速度，气瓶温度不得高于60℃；

c) 氢气长管拖车严禁各分瓶通过汇流主管均压。

6.3.1.8　充装中，应按照GB/T 31138的要求，使用便携式氢气探测仪或检漏液喷涂进行泄漏检测。

6.3.1.9　充装后，启动车辆之前，应先检查并确认符合下列要求：

a) 卸下装卸软管之前，氢气长管拖车氢气主控阀、分瓶阀已关闭；

b) 半挂牵引车与氢气长管拖车连接前，装卸软管已解除连接；

c) 牵引销与牵引座连接良好；

d) 防滑木、马凳、支腿等已收起；

e) 防静电接地连接已解除；

f) 空气联锁装置的防拉脱驻车制动装置已解除制动；

g) 检查确认结束前，不得移走防拖拽警示牌及作业警示牌。

6.3.2　运输操作

6.3.2.1　应踏勘运输线路，按有关规定和要求做好路书（运输方案、风险评估报告）。高风险路段应至少每年进行1次风险评估，其他路段应每3年进行1次风险评估。运输线路应避开或通行的高峰期避开闹市区和人口稠密区。风险评估报告应包括但不限于下列的内容：

a) 运输线路概况；

b) 历史交通事故信息收集；

c) 线路风险点采集记录；

d) 每条道路的风险识别和管控措施（预防及应急）；

e)	 道路运输安全卡（主要风险、行驶速度要求、停车点、休息点、救援电话等）。

6.3.2.2　出车、运输前、运输途中、运输后以及收车，应检查确保：半挂牵引车、氢气管束式集装箱、半挂车底盘处于良好状态；氢气管束式集装箱角件与半挂车底盘锁具连接可靠、锁紧到位。

6.3.2.3　氢气长管拖车标识应符合道路、交通安全和危险化学品运输的有关规定并保持清晰，尾部和两侧应粘贴反光带。

6.3.2.4　运输中不得搭乘无关人员。

6.3.2.5　运输中，应控制行车速度并遵守以下限速要求：

a) 恶劣或极端天气以及遇到冰冻、泥泞路况等情况应按有关规定执行；

b) 供氢站、加氢站的站内限速应为5km/h；

c)	 高速公路上行驶速度不得超过80km/h，其他道路上行驶速度不得超过60km/h。道路限速标志、标线标明的速度低于上述规定速度的，车辆行驶速度不得高于限速标志和标线标明的速度。

6.3.2.6　司机在驾驶中，应严格遵守道路交通法规并符合下列要求：

a )	 不得在转弯及十字路口处超车，不得连续超车、连续变道。超车或变道时，应至少提前30m开启转向灯；

b)	 应保持安全行驶车距。距离前车，最少保持4s的行驶安全车距；遇到天气或路况不良时，距离前车，应最少保持6s的行驶安全车距；

c)	 司机在驾驶中应移动视线，至少每2s移动1次视线，看一个事物不得超过2s；

d)	 不得疲劳驾驶。一次连续驾驶4h应休息20min以上，24h内实际驾驶车辆时间累计不得超过8h。

6.3.2.7　氢气长管拖车定点停车，应遵守国家和行业主管部门有关道路运输和危险化学品运输的有关规定，并定点停放在符合下列要求的停车场：

a)	 不得选择在人员密集地区、政府办公地点、学校及幼儿园、商超等地点停车；

b )	应选择专用停车场或严格执行安全消防有关规定、严格管控停放车辆及人员进出并设有24h人员值守和视频监控的停车场；

c)	 停放20辆以内的停车场面积，应不低于氢气长管拖车1.5倍的投影面积；超过20辆的，超过部分应不低于氢气长管拖车1.0倍的投影面积；

d) 应通风良好、道路畅通、场地平整且防潮湿、雨排水等符合相关要求；

e) 周围环境应友好、安全可靠，远离火源至少50m。

6.3.2.8　运输中途临时停车，应确保临时停车的安全，并符合下列要求：

a) 	不得在存有山体滑坡危险、交通事故频发、坡度超过10%以及距离火源小于50m的地带停车；

b) 不得在树下或高压线下以及电线杆、铁塔、高层建筑等旁边停车；

c) 雷雨天气、能见度小于5m的大雾天气不得沿路边临时停靠；

d) 应设置警戒带并采取防止溜车、碰撞、倾覆等安全防护措施；

e) 临时停车期间，司机、押运人员应至少留1人值守。

6.3.3　卸车操作

6.3.3.1　接卸前的安全操作及检查确认，应按照本文件6.3.1.1～6.3.1.5的要求执行。

6.3.3.2　接卸中，应符合以下要求：

a) 氢气长管拖车严禁各分瓶通过汇流主管均压；

b) 储氢气瓶的瓶体温度不得低于-40℃，储氢气瓶卸氢后余压不宜低于2MPa；

c) 氢气泄漏检测应按照本文件6.3.1.8的要求执行。

6.3.3.3　接卸中，应检查确保氢气长管拖车的压力、温度以及加氢站卸气柱和过滤器的压力变化正常。

6.3.3.4　接卸后，应按照本文件6.3.1.9的要求执行。

6.4　维护要求

6.4.1　氢气长管拖车

6.4.1.1　应按照TSG R0005的规定对氢气管束式集装箱或氢气长管拖车进行日常检查、定期检查和定期检验。定期检验申请应至少提前1个月提出。有下列情形之一，应提前进行定期检验：

a) 发现有严重腐蚀、损伤或者安全条件不确定的；

b) 氢气中腐蚀成分含量超过相应标准规定的；

c) 发生交通、火灾等事故，对安全使用有影响的；

d) 年度检查发现问题且影响安全使用的。

6.4.1.2　氢气管束式集装箱或氢气长管拖车改装、维修应符合TSG R0005的有关要求，严禁在站内维修。

6.4.1.3　储氢气瓶应进行日常及定期检查、维护、定期检验和做好安全技术档案，并符合下列要求：

a) 储氢气瓶在检验的有效期内；

b) 储氢气瓶标志、外观涂层完好；

c) 储氢气瓶无变形、无异常响声、无明显外观损伤；

d) 储氢气瓶压力显示正常；

e) 储氢气瓶附件齐全、无损伤，在设计使用年限或者检验有效期内；

f) 端塞及其密封件有效，密封件不得重复使用。

6.4.1.4　管路应进行日常检查、维护和定期检查，并符合下列要求：

a) 连接及焊接部位无泄漏；

b) 管路和管件支撑无松动、损伤；

c) 连接螺纹无松动；

d) 排放管路无积水、积尘或异物进入。

6.4.2　安全附件及仪表

6.4.2.1　应按照TSG R0005的规定对安全附件进行日常检查、维护和定期检查。

6.4.2.2　爆破片装置或爆破片与易熔合金塞串联组合装置应进行日常检查、维护和定期检查，并应符合下列要求：

a) 功能不受限、不泄漏、无过早失效等情况；

b) 	确保排放管保护盖不脱落、管内不积水、不受外界雨水和粉尘等侵蚀以及不出现结冰；

c) 避免受到内、外力冲击或应力受损；

d) 定期检查，及时更换。

6.4.2.3　氢气长管拖车紧急切断装置应进行日常检查、维护和定期检查，并符合下列要求：

a) 采用气动球阀时，应确保全开或全闭正常、全闭时无内漏；

b)	 氮气气源稳定，压力保持在0.6MPa～1.0MPa，氮气管路的易熔合金塞及易熔软管应定期检查，及时更换。

6.4.2.4　导静电装置应进行定期检测与维护，确保端片、端子导通性能完好，无锈蚀和连接松动。

6.4.2.5　压力表、温度表应进行定期校验和检定，并符合下列要求：

a) 压力表应半年检定1次，温度表应1年检定1次；

b) 	检定合格后应标注下次检定时间并加设铅封，检定不合格应及时维修或更换；

c) 	压力表校验、检定或维修拆卸前，应关闭压力表阀进行泄压操作。泄压时，压力表阀的泄压螺钉不得完全卸下；

d) 压力表和温度表的校验、检定以及维修后的回装，应确保连接无泄漏。

6.4.3　装卸附件

6.4.3.1　装卸软管应进行日常检查、定期检验与维护，包括但不限于下列内容：

a) 装卸软管在使用过程中不得被拖拉磨损、不得过弯或折叠，造成损伤；

b) 装卸软管接头不得被粉尘污染、不得受到摔碰或外力撞击；

c)	 装卸软管接头与接口应采取正确的连接方式，不得斜插、不当用力拧紧造成丝扣受损；

d)	装卸软管接头应与公称工作压力等级相同或更高等级的接口适配连接使用；

e)	 装卸软管在出厂存放保管或检验过程中，不得放置在易腐蚀或易受损的环境中；

f)	 防甩绳应连接和固定正确，确保整体限位作用。装卸软管的限位不得仅限于两端，不得采取直线非缠绕限位。

6.4.3.2　装卸阀门应进行日常检查、定期检测与维护，包括但不限于下列内容：

a) 确保阀门启闭完好、无泄漏；

b) 不得出现锈蚀、变形，不得与腐蚀性物质接触；

c) 针对主控阀、分瓶阀及连接部位微漏的问题，应采取下列措施：

1) 检查主控阀的两端，拧紧主控阀；

2) 检查主控阀体、阀座、密封件；

3) 拧紧分瓶阀、拧紧连接的螺母；

4) 拧紧螺纹连接处接头；

5) 	当主控阀内漏，接头连接受阻时，应先打开放空阀泄压后关闭放空阀，连接好接头卸载，并及时维修或更换；

6)	 开关阀门时，不得强力或过急用力；不得敲击、碰撞和强烈的震动；不得使用明火直接烘烤或高强度加热（超过40℃）解冻。

6.4.4　半挂车底盘

6.4.4.1　半挂车底盘使用年限不得超过10年。使用期内，应按照车辆及危险化学品机动车运输的有关规定做好定期检测与维护，确保安全良好的运营。

6.4.4.2　半挂车底盘轮胎的负载、适温度、速度率应符合规定要求。不得使用翻新、再次深纹轮胎。

6.4.4.3　半挂车底盘的支腿应支撑在稳固的受力面上且受力均衡，并做好定期维护和保养，确保使用性能完好。

6.4.4.4　空气联锁装置应进行日常检查和维护，确保装置使用正常、固定和连接紧密牢固：

a) 不得出现脱落、松动、漏气等情况；

b) 	应采取有效措施，防止行驶中防拖曳手柄因颠簸疲劳松动出现起立导致刹车或半刹车的异常情况。

6.4.4.5　应定期检查随车的灭火器材，确保处于有效状态。

6.4.5　半挂牵引车

6.4.5.1　半挂牵引车应做好定期检测与维护，使其处于安全良好的运行状态。

6.4.5.2　半挂牵引车与半挂车底盘连接时应按有关要求操作，确保不出现牵引座及牵引销因连接不当或润滑不充分导致连接受损或事故发生。

6.4.5.3　应确保电气线路、气动线路与空气联锁装置以及氢气长管拖车的有效联动。

6.5　紧急情况处理

6.5.1　氢气发生泄漏时，应采取下列措施：

a) 应及时切断气源；

b) 应组织泄漏点周边区域人员避开泄漏喷射区域，迅速往上风处撤离；

c) 应建立警戒区域。应急抢险人员进入泄漏区域前，应先判断泄漏情况，做好个人防护。在未能确保自身安全的前提下，不得进入泄漏区域；

d) 若无法切断泄漏源，应立即报告上级部门和通知消防部门。

6.5.2　氢气发生泄漏着火时，应采取本文件6.5.1的措施。若不能立即切断气源，不得扑灭正在燃烧的氢气火焰，应采用消防水喷淋降温、冷却受火设备。防止火灾扩大，应采取下列措施：

a) 采用大量消防水雾喷射其他引燃物质或相邻设备；

b) 	在确保自身安全和做好个人防护的前提下，如有可能，可将燃烧设备从火场移至空旷处。

6.5.3　氢气长管拖车发生轮胎起火、车辆自燃时，应采取下列措施：

a) 立即安全停车或停止作业，做好个人防护，就近取用灭火器灭火；

b) 组织疏散周边区域人员、车辆，建立警戒区域，并设置合理的交通警示标识，按照规定程序报告上级部门和消防部门；

c) 停车场或装卸作业区周边发生火灾时，应终止停留或作业，进行安全转移。

6.5.4　氢气长管拖车发生交通事故或故障时，应采取以下措施：

a) 停车检查，不得继续行驶；

b) 停车期间按照交通管理要求，设置警示标识，在高速公路来车方向150m或普通道路50m以上设置三角架反光警示牌和雪糕桶等明显警戒标志，并设置警戒线；

c) 储氢气瓶发生碰撞时，应采取应急处置措施并按程序报告上级部门和交通等相关部门，听从统一应急指挥调度；

d) 因交通事故发生氢气泄漏或着火时，应按照本文件6.5.1、6.5.2的要求，采取应急措施；

e) 发生翻车泄漏着火时，救援人员不得站在排放管朝向方向，防止爆破片爆破产生二次伤害。

6.5.5　救援人员应按照本文件6.5.1.3的要求，做好个人防护，防止出现高浓度氢气窒息的情况。若发现人员窒息，救援人员应及时将窒息人员移至安全、良好的通风处，进行人工呼吸并迅速就医。

附录 A

（规范性）

装卸和运输过程风险

A.1　装卸风险

A.1.1　储氢气瓶和管路风险

A.1.1.1　储氢气瓶和管路超压运行、超期未检测，存在泄漏风险。

A.1.1.2　储氢气瓶和管路出现裂纹，存在泄漏的风险。

A.1.1.3　日常检查不到位，连接螺纹松动、密封材料失效未及时发现，存在泄漏的风险。

A.1.1.4　储氢气瓶初次投用或检修后初次使用前，未进行氮气置换或置换不合格，存在形成爆炸性混合气体的风险。

A.1.2　安全附件及仪表风险

A.1.2.1　爆破片排放出口被堵塞、腐蚀、污染，存在爆破片失效的风险。

A.1.2.2　爆破片排放管防护帽脱落导致管内积水，冬季积水冻结损伤爆破片导致爆破片异常爆破。

A.1.2.3　压力表、温度表失效造成充装超压、温度过热的风险。

A.1.2.4　无紧急切断装置或紧急切断装置失效带来的风险。

A.1.2.5　导静电装置脱落或失效，导致静电不能及时消除，在氢气泄漏的情况下存在气体爆燃的风险。

A.1.3　装卸附件风险

A.1.3.1　装卸阀门及密封配置或维修不当存在泄漏冲击伤人或起火的风险。

A.1.3.2　装卸软管不符合采购标准或超期使用或未按期检验，存在破裂的风险。

A.1.3.3　装卸软管未设置防甩设施或防甩设施存在缺陷，存在甩动撞击火花及人员伤害的风险。

A.1.3.4　装卸软管过度弯扭、摔碰或摩擦，存在软管损伤失效的风险。

A.1.3.5　装卸软管密封失效、松动或脱落，存在氢气泄漏的风险。

A.1.3.6　装卸软管清洁保护不当，存在被污染的风险。

A.1.4　辅助安全设施风险

A.1.4.1　缺乏合适的操作平台，存在人员伤害的风险。

A.1.4.2　氢气长管拖车停车位的防撞、限位设施失效，存在车辆冲撞设备的风险。

A.1.4.3　氢气长管拖车因支腿失效车身倾覆受到撞击，存在泄漏风险。

A.1.5　人员操作风险

A.1.5.1　氢气装卸时操作不当或站位不当，存在阀门受损的泄漏风险或伤人风险。

A.1.5.2　氢气装卸后检查不到位导致阀门未关或未完全关闭的安全风险。

A.1.5.3　装卸软管未进行氮气吹扫置换、氢气置换或置换不合格，放空不当及泄漏检测不当，存在形成爆炸性混合气体或气体质量的风险。

A.1.5.4　装卸软管连接不当，存在软管接头受损泄漏风险。

A.1.5.5　装卸软管未解除连接就移动车辆，存在软管断裂的风险。

A.1.5.6　半挂牵引车与氢气长管拖车连接、分离操作不当或者马凳失效车身倾覆，储氢气瓶受到撞击，存在泄漏风险。

A.1.5.7　未按规定穿戴个人防护用品，存在静电积聚或人身伤害的风险。

A.1.5.8　未连接导静电装置或未进行人体静电释放，导致静电不能及时消除，氢气泄漏时存在气体爆燃的风险。

A.2　运输风险

A.2.1.1　司机未按照规定的路线时段行驶、违章驾驶、未按照危险品运输规定的速度要求行驶或受其他交通参与者的不安全行为影响，存在发生交通事故的风险。

A.2.1.2　司机中途停车、停车位置不当或停车时保护措施不当，存在引发事故的风险。

A.2.1.3　卫星定位装置故障，存在安全监管不到位或无法及时救援的风险。

A.2.1.4　随车消防、应急器材配备不足或失效，存在无法有效进行应急处置的风险。

A.2.1.5　车辆维护、保养不到位，存在运输出现故障的风险。

A.2.1.6　未定期对运输线路、天气、特殊路况等进行风险识别，存在行车安全的风险。

A.2.1.7　运输中存在阀门、管件等松动的安全风险。

附录 B

（资料性）

导静电橡胶拖地带类型及尺寸要求

导静电橡胶拖地带类型及尺寸要求见表B.1。

表B.1 导静电橡胶拖地带类型及尺寸要求

单位为mm

| 类型 | 长度 | 橡胶带体宽度 | 橡胶带体厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 500型 | 500±10 | ≥30 | ≥5 |
| 650型 | 650±20 | ≥40 | ≥6 |
| 900型 | 900±20 | ≥40 | ≥6 |
| 1250型 | 1250±20 | ≥40 | ≥6 |
| 1600型 | 1600±20 | ≥40 | ≥6 |

附录 C

（资料性）

气瓶及装卸软管相关标准

气瓶类型及装卸软管类型见表C.1、C.2。

表C.1 气瓶类型

| 类型 | I型瓶 | II型瓶 | III型瓶 | IV型瓶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 大容积钢质无缝气瓶 | 钢质内胆大容积纤维环向缠绕气瓶。由一个承受载荷的金属内胆和只在筒体部分起增强作用的复合材料组成 | 金属内胆大容积纤维全缠绕气瓶。由一个承受载荷的金属内胆和在筒体及封头部分均起增强作用的复合材料组成 | 塑料内胆大容积纤维全缠绕气瓶。由一个不承载内胆和在筒体及封头部分均起增强作用的复合材料组成 |
| 适用标准 | - GB/T33145-2016 - TSG 23-2021 - 经全国气瓶标准化技术委员会批准的企业标准 | 《大容积钢内胆环向缠绕气瓶》企业标准，准备起草团体标准 | 团体标准草案稿阶段，目前尚未发布 | 企业标准制订中，目前无国家标准、行业标准和团体标准 |
| 相关标准规定 | TSG 23-2021及相关产品标准规定：气瓶正常环境温度-40℃～+60℃、公称工作压力10MPa～35MPa、公称容积1000L～4200 L可重复充装压缩气体或液化气体。其中30MPa＜公称工作压力≤35MPa的气瓶，公称容积应不大于3000L | 《大容积钢内胆环向缠绕气瓶》规定：大容积钢内胆环向缠绕气瓶适用于公称工作压力10MPa～35MPa，公称容积450L～4200 L，工作温度-40℃～+65℃。其中30MPa＜公称工作压力≤35MPa的气瓶，公称容积应不大于3000L |  |  |

表C.2装卸软管类型

| 零件名称 | 材料代号 |  | 设计温度范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内管 | 非金属 | PA、PTFE、FEP、FPA | -40℃～100℃ |
|  | 波纹金属 | 304、316、316L | -196℃～450℃ |
| 编织网 | 304、316、316L |  | -196℃～450℃ |
|  | 纤维、高强度钢丝 |  | -40℃～100℃ |
| 接头 | Q235 |  | -20℃～350℃ |
|  | 304、316、316L、H59-1、H62 |  | -196℃～450℃ |

附录 D

（资料性）

日常检查维保

日常检查维修表见表D.1。

表D.1 日常检查维修表

| 序号 | 检查维保项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大容积无缝钢瓶 | 检查外观 |
| 2 |  | 检查端塞与气瓶连接面有无泄漏现象 |
| 3 | 管件 | 检查各连接及焊接处是否泄漏 |
| 4 |  | 卸压后检查管路、管件松紧、松动则拧紧 |
| 5 |  | 管件是否有损伤 |
| 6 | 接卸接头 | 密封是否可靠，装卸是否灵活 |
| 7 |  | 有无锈蚀、变形、裂纹和其他损坏 |
| 8 | 阀门 | 阀杆密封处有无渗漏 |
| 9 |  | 是否锈蚀、变形、泄漏，开闭是否正常 |
| 10 |  | 阀门有无内漏现象 |
| 11 |  | 阀门各连接处有无泄漏现象 |
| 12 | 压力表 | 各连接处有无泄漏现象 |
| 13 | 温度计 | 温度等指示参数是否正常 |
| 14 | 安全装置 | 检查安全装置及与端塞连接处有无泄漏 |
| 15 |  | 检查安全装置排空管是否有积水，并排出 |
| 16 | 紧固件 | 检查所有螺栓、螺母是否有松动，及时拧紧。 |
| 17 |  | 钢带螺母紧固时，应卡紧钢带螺栓，防止钢带扭曲。 |

附录 E

（规范性）

操作要求

氢气充装、与其他常见其他的热物理性质比较、运输驾驶及随车配备应急物资要求分别见表E.1、E.2、E.3、E.4。

表E.1 充装温度与最高充装压力对照表

| 充装温度 ℃ | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充装压力 MPa | 19.7 | 20.1 | 20.8 | 21.6 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 |

表E.2 氢气与其他常见气体的热物理性质比较

| 气体 | 20℃， 100kPa下的密度 (kg·m-3) | 20℃， 100kPa下的黏度 (μPa·s) | 在空气中的扩散系数(cm2·s-1) | 低热值 (mJ·kg-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气(H2) | 0.0827 | 8.814 | 0.61 | 119.93 |
| 氦气(He) | 0.1640 | 19.609 | 0.57 | 0.00 |
| 氮气(N2) | 1.1496 | 17.637 | 0.20 | 0.00 |
| 甲烷(CH4) | 0.6594 | 11.023 | 0.16 | 50.02 |

表E.3 氢气运输驾驶要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连续24h内最长工作时间 | 14h（总计） |
| 2 | 最长工作时数 | 连续7d工作时间不超过60h |
| 3 | 在持续24h内的最长驾驶时间 | 共计10h（不包括上下班驾驶） |
| 4 | 当班时间内的工间休息（包括吃饭） | 每4h至少有20min的休息时间 |
| 5 | 在持续24h内的休息时间 | 至少有连续8h的休息时间 |
| 6 | 驾驶中的停车检查 | 每行驶2h停车检查一次 |

表E.4 随车配备应急物资

| 序号 | 应急物资名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 |  |
| 2 | 干粉灭火器 |  |
| 3 | 安全帽 |  |
| 4 | 防静电阻燃工作服 |  |
| 5 | 护目镜 |  |
| 6 | 防护面屏 |  |
| 7 | 防护手套 |  |
| 8 | 防静电鞋 |  |
| 9 | 防爆手电 |  |
| 10 | 铜制工具 |  |

附录 F

（规范性）

氢气泄漏事故现场应急处置方案

F.1　装卸环节应急处置

F.1.1　泄漏

a)	发现人员大声呼救，传递泄漏信息。

b)	现场人员停止所有作业。

c)	组织泄漏点周边区域人员避开泄漏喷射区域，迅速往上风处撤离，并设置警戒隔离。

d)	关闭生产电源并清除泄漏污染区可能存在的点火源。

e)	在确保人身安全的情况下及时切断泄漏点上级气源。特殊情况需应急抢险人员进入泄漏区时，应配戴个人防护装置。

f)	若无法切断泄漏源，所有人员应在保证安全的情况下撤离到安全区域，并立即报告上级部门和通知消防部门，进行升级处置。

F.1.2　火灾爆炸

a)	发现人员大声呼救，传递泄漏信息。

b)	现场人员停止所有作业。

c)	组织泄漏点周边区域人员避开泄漏喷射区域，迅速往上风处撤离，并设置警戒隔离。

d)	在确保人身安全的情况下及时切断着火点上级气源。特殊情况需应急抢险人员进入泄漏区时，应配戴个人防护装置。

e)	若不能立即切断上级氢源，不得扑灭正在燃烧的氢气火焰；应采用消防水喷淋降温、冷却受火设备。

f)	防止火灾扩大，应采取下列有效措施：

1)	采用大量消防水雾喷射其他引燃物质或相邻设备；

2)	在确保自身安全和做好个人防护的前提下，如有可能，可将燃烧设备从火场移至空旷处。

g)	氢系统的容器、管道等发生超压失效或火灾导致氢系统发生爆炸时，应立即疏散危险区域人员，并立即报告上级部门和通知消防部门，迅速组织救援。

F.2　运输环节应急处置

F.2.1　泄漏

a)	人员感官无法直接发现的微量泄漏，应尽快将气体运达目的地卸载后进行维修，在维修前应保证氢气管束式集装箱处于通风场所，并避免接触明火；

b)	人员感官可以直接听到、触到的少量泄漏，应立即停止正常操作，检查泄漏部位，关闭钢瓶根部球阀，对泄漏部位进行维修，关闭球阀时，操作人员应着防静电阻燃服装，佩戴正压式呼吸器，持防爆工具进行操作；

c)	人员可直接听到刺耳的气流噪声的大量涌出，同时可见气体高速喷出时，应迅速向当地消防、安监、环保、电力等部门报警，隔离现场，管制交通，疏散附近居民，切断附近区域电力供应，排查附近火源。进入现场或警戒区的人员，必须佩戴呼吸器及各种防护器具，穿密封式防静电消防服，有气体燃烧时应组织喷雾水枪，对钢瓶实施降温，但不应熄灭燃烧的气体；

d)	交通事故造成氢气泄漏时，应急处理人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电阻燃工作服， 尽可能关闭分瓶阀，无法关闭时，应警戒现场，严禁无关人员和车辆进入，迅速撤离泄漏区人员至上风处，禁绝火种，喷雾状水稀释，并隔离现场至气体散尽。

F.2.2　火灾爆炸

a)	运输途中发生轮胎起火、车辆自燃时，要迅速停车并启动应急预案：

1)	建立警戒区域，并设置合理的交通警示标识。

2)	做好个人防护，使用随车的灭火器灭火。

3)	按照规定程序报告上级部门和消防部门。

b)	停车场地及周边发生火灾时，应迅速将氢气长管拖车拖出火场。若无法移出时，应采取受火设备和周围设备喷水冷却降温的措施。若无法控制火势蔓延或因氢气泄放火势加剧，应保持安全距离，做好警戒监视，等待上级和消防部门救援。

F.2.3　交通事故

a)	确保安全的前提下停靠检查，停车时应做好警示，缓慢减速，避免二次交通事故发生；

b)	停车后将发动机熄火、切断电源，穿戴反光衣，高速公路应在来车方向150m或普通道路50m以上设置三角架、雪糕桶等明显警戒标志、设置警戒线；

c)	检查车辆状况前，应先通过辨认泄漏声音等方式，确认拖车无氢气泄漏；

d)	如发生人员受伤应先组织自救；

e)	高速公路上停车时，应携带危险货物运输安全卡等迅速撤离到右侧路肩上或应急车道上风处，不得在警戒区内或驾驶室内逗留；

f)	驾驶人员应根据安全卡上紧急联系方式立即向单位报告，押运人员应负责事故现场的监控，防止无关人员靠近；

g)	储氢气瓶发生碰撞时，应采取应急处置措施并按程序报告上级部门和交通等相关部门，听从统一应急指挥调度；

h)	因交通事故发生氢气泄漏或着火时，应参照本文件F2.1、F2.2的要求，采取应急措施；

i)	发生翻车泄漏着火，救援人员不得站在排放管朝向方向，防止爆破片爆破产生二次伤害；

j)	进入泄漏区域救援的人员应做好个人防护，防止出现高浓度氢气窒息的情况。若发现人员窒息，救援人员应及时将窒息人员移至安全、良好的通风处，进行人工呼吸并迅速就医。